| Технические условия подключения |  |  |  | Заявителю Адрес Заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  | № |  |  |
| На № |  | от |  |  |

Технические условия подключения (технологического присоединения) к тепловым сетям

- Наименование организации, выдавшей технические условия подключения – ООО «Байкальская энергетическая компания».

- Наименование Заявителя_______________________________________________.

- Наименование подключаемого объекта___________________________________

_______________________________________________________________________.

- Местонахождение и назначение подключаемого объекта_____________________

адрес подключаемого объекта

_______________________________________________________________________.

назначение - жилые дома, объект административного назначения, здравоохранения, образования и т.п.

- Требования к расположению точки подключения, расположению инженерно-технического оборудования подключаемого объекта, учета тепловой энергии и теплоносителей:

  - Точка подключения - на границе земельного участка подключаемого объекта/на границе сетей инженерно-технического обеспечения многоквартирного дома, определяемой по наружной стене дома заявителя. – выбрать нужный вариант

  - Подключение системы теплопотребления здания к тепловым сетям выполнить через автоматизированный(-ые) индивидуальный(-ые) тепловой(-ые) пункт(-ы) (АИТП), установленные в каждом здании.

  - Оборудовать узел учета в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов, с учетом реальных возможностей на объекте.

  - Точка присоединения на участке тепловой сети от .. до … (пункт указывается в случае заключения договора о подключении по п.49 Правил подключения)

- Требования в части схемы подключения:

  - Подключение системы ГВС выполнить по закрытой схеме, согласно требованиям Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ (статья 29, часть 8).

  - В АИТП установить предохранительные клапаны от повышения давления, грязевики на вводе на подающем и обратном трубопроводе, ограничители максимального расхода сетевой воды, предусмотреть средства автоматического поддержания заданного давления. В точке подключения предусмотреть запорно-регулирующую арматуру.

Оборудование ИТП и тепловых сетей должно быть рассчитано на температуру в подающем трубопроводе до ______ оC.

  - Выбор схемы подключения системы отопления и вентиляции, их гидравлическое сопротивление должно быть увязано с заданными статическим и рабочим напорами в тепловой сети.

  - Проект тепловой сети, присоединения тепловых пунктов, проект внутренней системы отопления, величины тепловых потерь через ограждающие конструкции здания должны быть разработаны в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

  - При наличии тепловой нагрузки на вентиляцию на обратном трубопроводе системы вентиляции предусмотреть установку регулятора температуры «до себя» для обеспечения работы системы вентиляции по температурному графику в периоды отключения калориферных установок.

  - Предусмотреть на вводе теплосети в здание устройство, предотвращающее проникновение воды и газа в здание (п. 6.1.6. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 2003).

  - При подключении объектов 1 категории надежности теплоснабжения выбрать один из четырех вариантов:

•	При наличии резервированных сетей:

–	Предусмотреть два ввода тепла в здание от закольцованных тепловых сетей согласно п. 7.2.1.2 «СП 158.13330.2014 Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования». (использовать данный абзац при подключении объектов медицинских организаций)

–	Предусмотреть два ввода тепла в здание от закольцованных тепловых сетей согласно п. 6.33. «СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». (использовать данный абзац при подключении иных объектов Заявителей)

•	При отсутствии резервированных сетей:

–	Предусмотреть местный резервный источник теплоты согласно п. 7.2.1.2 «СП 158.13330.2014 Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования». (использовать данный абзац при подключении объектов медицинских организаций)

–	Предусмотреть местный резервный источник теплоты (стационарный или передвижной) согласно п. 6.33 «СП 124.13330.2012 Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». (использовать данный абзац при подключении иных объектов Заявителей)

  - Представить в ПТО (филиал) 2 экземпляра акта технологической и (или) аварийной брони согласно «РД 153-34.0-20.507-98. Типовая инструкция по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей)». (использовать данный пункт при подключении объектов 1 категории надежности теплоснабжения и (или) социально значимых категорий объектов Заявителей).

  - Строительство тепловой сети от точки присоединения до точки подключения осуществляет Заявитель (Основание – обращение Заявителя от … №…..) (пункт указывается в случае заключения договора о подключении по п.49 Правил подключения).

  - Предусмотреть техническую возможность измерения параметров теплоносителя в точке присоединения (тепловой камере).

- Сведения о размере суммарной подключаемой тепловой нагрузки с указанием вида теплоносителя и его параметров (давление и температура):

| Вид теплоносителя (давление и температура) | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| горячая вода/пар выбрать нужный вариант (давление _____ МПа, температура ____ о C) указывается давление, определенное на основании гидравлических расчетов, при определении тех.возможности; температура - согласно температурному графику |  |

Суммарная тепловая нагрузка объекта указана с учетом договора теплоснабжения (поставки) от ________20__ №________ ∑Q = _____ Гкал/ч. (указывается в случае, если объект был ранее подключен)

- Категория надежности _________________________________________________.

- Параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений в точках подключения к тепловой сети с учетом роста нагрузок в системе теплоснабжения:

- давление в подающем трубопроводе с учетом

роста нагрузок в системе теплоснабжения	                          __(диапазон)__МПа

- давление в обратном трубопроводе с учетом

роста нагрузок в системе теплоснабжения                               __(диапазон)__МПа

- отметка линии статического давления			             _________ м ± 5%

- температура теплоносителя в подающем трубопроводе при tнвр= __оС     ___ оC±3%

- температура теплоносителя на выходе из ИТП при tнвр= __оС     не выше___ оC+5%.

- Технические требования по способу и типам прокладки тепловых сетей и изоляции трубопроводов:

Прокладку и изоляцию трубопроводов выполнить в соответствии с 
СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция 
СНиП 41-02-2003».

- Требования и рекомендации к организации учета тепловой энергии и теплоносителей:

Установку узла учета осуществить в соответствии с техническими условиями на установку приборов учета (Приложение 1).

- Требования и рекомендации к автоматизированной системе управления и диспетчеризации инженерного оборудования подключаемого объекта капитального строительства:

  - Автоматизированная система управления должна обеспечивать непревышение параметров теплоносителя, указанных в технических условиях.

  - Диспетчерская связь с теплоснабжающей организацией определяется положением о взаимоотношениях оперативного персонала сторон при заключении договора теплоснабжения.

- Иная информация, предоставляемая с согласия сторон:

Источник теплоснабжения – _______________________________________________.

- Срок действия технических условий подключения составляет 3 года (при комплексном развитии территории 5 лет) с даты их выдачи. При этом в случае, если в течение 1 (одного) года (при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства – в течение 3 лет) со дня предоставления правообладателю земельного участка указанных технических условий подключения он не подаст заявку о заключении договора о подключении, срок действия технических условий прекращается.

- Технические условия подключения применяются в целях архитектурно-строительного проектирования и не являются основанием для подключения объектов Заявителя в отсутствие заключенного договора о подключении.

Заместитель главного инженера по

системам централизованного теплоснабжения

и технологическому присоединению                                                                                         ФИО

Приложение №1 к Техническим условиям

подключения (технологического присоединения)

к системе теплоснабжения

от ____________ №_____________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на установку приборов учета тепловой энергии,

счетчиков горячей воды

Установка приборов учета возможна при выполнении следующих условий:

- Расчетная тепловая нагрузка, давление в точке подключения потребителя, расчетный температурный график тепловой сети должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях подключения.

- Оборудовать узел учета в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности трубопроводов, с учетом реальных возможностей на объекте (в случае установки прибора учета не на границе балансовой принадлежности, количество тепловых потерь будет определяться расчетным способом в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя утвержденным приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 № 325.

- Наличие регулятора температуры в тепловом пункте потребителя, поддерживающего температуру воды в системе ГВС в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (п. 5.1 раздела 5 «Качество и температура воды в системе водопровода»).

- Проект установки приборов учета выполняется в соответствии с:

– Правилами организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя от 18.11.2013 № 1034;

- Методикой осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя №99/пр от 17.03.2014;

- ГОСТ Р 21.1101-13 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации;

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»;

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (для проектов на узлы учета горячего водоснабжения);

- настоящими техническими условиями;

- технической документации на приборы учета и средства измерений.

- Узел учета должен быть оборудован приборами учета, средствами измерений, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

- Требования к метрологическим характеристикам приборов учета:

- теплосчетчики должны обеспечивать измерение тепловой энергии с относительной максимально допустимой погрешностью для датчиков расхода не более ±5% при минимальной разности температур не более 30 С;

- регистрирующие давление теплоносителя, должны обеспечивать измерение давления с приведенной погрешностью не более ±2%;

- регистрирующие время, должны обеспечивать измерение текущего времени с относительной максимально допускаемой погрешностью для датчика расхода не более ±0,05%;

- максимально допускаемая относительная погрешность теплосчетчика для закрытой системы теплоснабжения рассчитывается по формуле 12.5 Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии;

- максимально допускаемая относительная погрешность теплосчетчика для открытой системы теплоснабжения, выраженная в процентах от условного истинного значения, определяется методиками измерений, указанными в описаниях типа этих средств измерений;

- водосчетчики должны обеспечивать измерение объема теплоносителя с относительной погрешностью не более ±5%.

- Требования к установке приборов учета:

а) установка и монтаж приборов учета выполняются согласно проекту и паспорту под техническим надзором отделения ООО «Иркутскэнергосбыт»;

б) установка приборов выполняется до всех врезок на системы теплопотребления вентиляции и горячего водоснабжения;

в) обеспечение возможности подключения узла учета к системе дистанционного съема показаний прибора учета;

г) обеспечение возможности определения количества тепловой энергии и теплоносителя в летний период при подаче теплоносителя по подающему или обратному трубопроводам в зависимости от режима работы тепловых сетей;

д) в соответствии с п.2 Постановления правительства Российской Федерации «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещения в многоквартирных домах и жилых домов» от 06.05.2011 №354 не допускается установка прибора учета на группу многоквартирных жилых домов.

- Требования к помещениям для установки приборов учета:

- надземное расположение помещения;

- подземное расположение помещения при условии – размер тепловых камер, температура и влажность в них должны соответствовать СНиП;

- отсутствие доступа посторонних лиц;

- наличие стационарного освещения.

- Обеспечение беспрепятственного допуска персонала тепловых сетей, отделения ООО «Иркутскэнергосбыт» и Прибайкальского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) к приборам учета.

- Рекомендуемые для установки приборы, выпускаемые следующими фирмами: ЗАО «Взлет», НПФ «ТЭМ «Прибор», ЗАО «НПФ «Логика», ООО «ТБН Энергосервис».

- Копия проекта должна быть согласована с отделением ООО «Иркутскэнергосбыт» и представлена в трех экземплярах.

- Потери по участку теплосети до приборов учета определяются расчетным путем и суммируются с показаниями приборов учета.

- Предоставить программное обеспечение для снятия архива расходов и параметров теплоносителя с теплосчетчика;

- В случае установки на узле учета оборудования дистанционного снятия показаний Потребитель организует доступ теплоснабжающей (теплосетевой) организации к указанной системе.

- Обеспечить режим работы систем теплопотребления в соответствии с указанным температурным графиком.

- Срок действия настоящих технических условий: согласно сроку технических условий подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения.

- Прочие условия:

- Для контрольных замеров необходимо обеспечить прямолинейный участок трубопровода длиной 15 DN без различных врезок.

- После согласования проекта, представить представителю ООО «Иркутскэнергосбыт» измерительный участок в собранном виде (конфузор, диффузор, прямые участки, фланцы, расходомеры).

- При независимой схеме подключения системы отопления дополнительно установить прибор учета, регистрирующий массу теплоносителя, израсходованного на подпитку независимого контура.