## Гидроизоляция
Перечень адресов с выявленным замечанием по гидроизоляции ввода при оценке готовности к отопительному периоду 2023-2024
№ п/п | Организация | Адрес | Готовнсть к ОЗП 2023-2024 | Общий перечнь нарушений
1 | МП "ДГИ" | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
2 | МП "ДГИ" | обл Иркутская, г Братск, Р 03 18 01 00 (р-н Северный Артек) | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
3 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Иванова, дом № 4 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
4 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 45а | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие теплоизоляции тепловых сетей; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
5 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Иванова, дом № 16 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие теплоизоляции тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
6 | ООО РСУ | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Воинов-интернационалистов, дом № 11 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний;
7 | ТСЖ Радикал | г Братск, жилрайон Центральный, ул Советская, дом № 16 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
8 | ТСЖ Радикал | г Братск, жилрайон Центральный, ул Советская, дом № 18 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
9 | ТСЖ Радикал | г Братск, жилрайон Центральный, ул Советская, дом № 20 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
10 | ТСЖ "Южная-25" | 665718, обл Иркутская, г Братск, ул Южная, дом № 25 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
11 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Кирова, дом № 19, пом 1001 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
12 | ТСЖ "Победа" | г Братск, жилрайон Центральный, ул Пихтовая, дом № 54 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
13 | ТСЖ "Победа" | г Братск, жилрайон Центральный, ул Пихтовая, дом № 56 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
14 |  | 665725, обл Иркутская, г Братск, ул Малышева, дом № 18 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
15 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Малышева, дом № 16 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
16 | ТСЖ байкал | 665708, обл Иркутская, г Братск, ул Кирова, дом № 25а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Задолженность за поставленные тепловую энергию, теплоноситель;
17 |  | г Братск, жилрайон Центральный, ул Кирова, дом № 24, пом 1001 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
18 |  | г Братск, жилрайон Центральный, ул Комсомольская, дом № 31Б | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
19 | ООО Компания Тепломир | г Братск, ул К.Маркса, дом № 14 | Не готов | Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Задолженность за поставленные тепловую энергию, теплоноситель;
20 | ООО ЖилСервис 1 | г Братск, ул Советская, дом № 26 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
21 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Советская, дом № 4, пом 1001 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
22 |  | 665703, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, п Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 46 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
23 |  | г Братск, б-р Космонавтов, дом № 1 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
24 |  | г Братск, ул Кирова, дом № 22Б | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
25 |  | г Братск, ул Кирова, дом № 22Б, стр 1 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
26 |  | 665719, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Маршала Жукова, дом № 4, пом 1001 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
27 | ООО "ЖилСервис 1" | г Братск, ул Крупской, дом № 29 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
28 | ООО "ЖилСервис 1" | г Братск, ул Крупской, дом № 29 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
29 | ООО "ЖилСервис 1" | г Братск, ул Рябикова, дом № 16 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
30 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 17 | Не готов | Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний;
31 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 68 | Не готов | Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний;
32 |  | обл Иркутская, г Братск, ул Комсомольская, дом № 25 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
33 |  | г Братск, ул Янгеля, дом № 1Б | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
34 |  | 665708, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, пр-кт Ленина, дом № 42, пом 1001 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
35 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Мира, дом № 35 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
36 |  | обл Иркутская, г Братск, ул Янгеля, дом № 101а | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
37 |  | обл Иркутская, г Братск, ул Янгеля, дом № 101а стр 1 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
38 | ООО "Энергосервис" | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Маяковского, дом № 34 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
39 | ООО РСУ | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 49 А/1 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
40 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, пр-кт Ленина, дом № 12А | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
41 | ООО ЖилСервис 1 | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, б-р Космонавтов, дом № 9 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя;
42 |  | г Братск, жилрайон Центральный, ул Комсомольская, дом № 43в | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
43 | ООО ЖилСервис 1 | г Братск, б-р Победы, дом № 8 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
44 | ООО ЖилСервис 1 | г Братск, б-р Победы, дом № 8 | Не готов | Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
45 | ООО ЖилСервис 1 | г Братск, б-р Победы, дом № 8 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
46 | ООО "РСУ" | 665703, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, п Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 54 | Не готов | Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
47 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, п Энергетик, ул Юбилейная, дом № 25 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
48 |  | г Братск, ул К.Маркса, дом № 11 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
49 |  | обл Иркутская, г Братск, ул Парковая, дом № 10а, пом.1001 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
50 |  | обл Иркутская, г Братск, ул Кирова, дом № 31б | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
51 |  | г Братск, жилрайон Центральный, ул Рябикова, дом № 53 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
52 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Мира, дом № 29 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
53 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Мира, дом № 37а, пом 1001,1004 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
54 | ТСЖ Радикал | 665719, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, б-р Космонавтов, дом № 42 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
55 | ООО "Жилсервис-1" | г Братск, ул Снежная, дом № 39 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
56 |  | обл Иркутская, г Братск, ул Курчатова, дом № 54 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
57 | ООО Интеграл | г Братск, жилрайон Центральный, проезд Индустриальный, дом № 5б, пом 1002 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
58 |  | 665710, обл Иркутская, г Братск, ул Мичурина, дом № 26 №1 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
59 |  | 665710, обл Иркутская, г Братск, ул Мичурина, дом № 26 №3 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
60 | ООО "Жилсервис-1" | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Комсомольская, дом № 16А стр 4 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
61 | ООО Компания Тепломир | г Братск, проезд Индустриальный, дом № 3а | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
62 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул В.Синицы, дом № 3 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; ;
63 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 61Б | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
64 | ООО "ЖЭК-Энергия" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 39Б | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
65 | ООО "ЖЭК-Энергия" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Таежная 3-я, дом № 1 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя;
66 | ООО "ЖЭК-Энергия" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 19 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками;
67 | ООО "ЖЭК-Энергия" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 18 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
68 | ООО "ЖЭК-Энергия" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 33Б | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
69 | ООО "ЖЭК-Энергия" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Студенческая, дом № 16 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства);
70 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Студенческая, дом № 14 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
71 | ООО "ЖЭК-Энергия" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 3Б | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
72 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 40б | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
73 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Студенческая, дом № 18 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
74 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Солнечная, дом № 10 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
75 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Солнечная, дом № 8 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
76 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Солнечная, дом № 6 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
77 | ООО «Жилсервис-1» | 665726, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Курчатова, дом № 78 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
78 | ООО "ЖЭК-Энергия" | 665708, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Обручева, дом № 47 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
79 | ООО «Жилсервис-1» | 665710, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Пихтовая, дом № 74 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
80 | ООО УК «Сибирский дом» | 665710, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Верхняя, дом № 30 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
81 | ООО «Жилсервис-1» | 665710, обл Иркутская, г Братск, ул Пихтовая, дом № 72 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
82 | ООО УК «Сибирский дом» | 665725, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Малышева, дом № 14/33 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
83 | ООО "ЖЭК-Энергия" | 665724, обл Иркутская, г Братск, ул Депутатская, дом № 38 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие автоматических регуляторов расхода теплоносителя в системе отопления для регулирования подачи теплоты в зависимости от изменения параметров температуры наружного воздуха (только для автоматизированных ИТП); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
84 | ООО "ЖЭК-Энергия" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Осиновка, ул Гидромонтажная, дом № 42 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
85 | ООО "ЖЭК-Энергия" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Осиновка, ул Гидромонтажная, дом № 39 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
86 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 16 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
87 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 51а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
88 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 49 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
89 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 43 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
90 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Погодаева, дом № 16 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
91 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 35 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
92 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 27 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
93 | ООО УК Пурсей | 671205, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 23 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
94 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 21 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
95 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 17 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
96 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 16 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
97 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 33 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
98 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 15 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
99 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 13 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
100 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 12 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
101 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 11 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
102 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 10 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
103 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 9 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
104 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 5 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
105 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 3 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
106 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Погодаева, дом № 9 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
107 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Погодаева, дом № 6 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
108 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Погодаева, дом № 4 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
109 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Холоднова, дом № 9 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
110 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Холоднова, дом № 5 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
111 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Погодаева, дом № 12 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
112 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Холоднова, дом № 3 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
113 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Студенческая, дом № 4 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
114 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Солнечная, дом № 3 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
115 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 5а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
116 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 55а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
117 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 3а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
118 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 31б | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
119 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 31а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
120 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 57 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
121 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 55 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
122 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 29а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
123 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 5 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
124 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 3 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
125 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Макаренко, дом № 20 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
126 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Макаренко, дом № 26 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
127 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Макаренко, дом № 18 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
128 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Макаренко, дом № 12 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
129 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Макаренко, дом № 10 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
130 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 45 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
131 | ООО УК Пурсей | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Макаренко, дом № 4 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
132 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Пирогова, дом № 6 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
133 | ООО "РСУ" | 671205, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 5а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
134 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 40 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
135 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Солнечная, дом № 11 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
136 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 57а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
137 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 6 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
138 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 4 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
139 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 2 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
140 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 8 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
141 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 6 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
142 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 2 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
143 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 4 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
144 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Погодаева, дом № 2 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
145 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Пирогова, дом № 18 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
146 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Пирогова, дом № 16 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
147 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Пирогова, дом № 14 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
148 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Пирогова, дом № 12 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
149 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Пирогова, дом № 4 | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
150 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Пирогова, дом № 2 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
151 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 4а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
152 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 48а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
153 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 42б | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
154 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 42а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
155 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Пирогова, дом № 8 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
156 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 2а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
157 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 38 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
158 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 36 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
159 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 34 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
160 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 24 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
161 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 22 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
162 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 20 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
163 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 15 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
164 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 14 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
165 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 17 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
166 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 10 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
167 | ООО "РСУ" | 671205, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 9 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
168 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Солнечная, дом № 9 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
169 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Солнечная, дом № 5 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
170 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 49а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
171 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 25 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
172 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 20 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
173 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Погодаева, дом № 7 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
174 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 42 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
175 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 40а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
176 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 1 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
177 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 11 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
178 | ООО "РСУ" | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Пирогова, дом № 22а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
179 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Погодаева, дом № 18 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
180 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Макаренко, дом № 6 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
181 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 22 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
182 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 19 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
183 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Пирогова, дом № 10 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
184 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 51 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
185 | ООО УК Пурсей | 665782, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Бикей, ул Профсоюзная, дом № 5 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
186 | ООО УК Пурсей | 665782, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Бикей, ул Профсоюзная, дом № 7 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
187 | ООО УК Пурсей | 665782, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Бикей, ул Профсоюзная, дом № 4а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
188 | ООО УК Пурсей | 665782, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Бикей, ул Профсоюзная, дом № 2а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
189 | ООО УК Пурсей | 665782, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Бикей, ул Профсоюзная, дом № 2 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
190 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Студенческая, дом № 10 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
191 | ООО УК Пурсей | 665782, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Бикей, ул Фестивальная, дом № 2 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
192 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 6а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
193 | ООО УК Пурсей | 665782, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Бикей, ул Профсоюзная, дом № 9 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
194 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 54 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
195 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Студенческая, дом № 2 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
196 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 44 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
197 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 52 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
198 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 38а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
199 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 16а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
200 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 46 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
201 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 14 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
202 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Холоднова, дом № 2/29 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
203 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 10а | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
204 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 61 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
205 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 37 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
206 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 66 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
207 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 23а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
208 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 10б | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
209 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 3Б | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
210 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 4 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
211 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 6 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта);
212 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Братский, дом № 30 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта);
213 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Лазурный, дом № 18 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта);
214 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Комсомольская, дом № 59 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
215 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Янгеля 161в | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
216 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Комсомольская, дом № 47а | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
217 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Комсомольская, дом № 47б | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
218 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Комсомольская, дом № 53б | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
219 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Комсомольская, дом № 53в | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
220 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Янгеля, дом № 11 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
221 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 9 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
222 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Янгеля, дом № 5 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
223 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Янгеля, дом № 7 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
224 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Пурсей, дом № 16 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта);
225 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 71 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
226 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 13б | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта);
227 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Сластенко, дом № 8 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
228 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Сластенко, дом № 3 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта);
229 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Комсомольская, дом № 29в | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
230 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Комсомольская, дом № 29г | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
231 | ООО УК "Жилсервис" | обл Иркутская, г Братск, ул Янгеля, дом № 163а | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
232 | ООО УК "Жилсервис" | обл Иркутская, г Братск, ул Янгеля, дом № 161б | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
233 | ООО УК "Жилсервис" | обл Иркутская, г Братск, ул Янгеля, дом № 161а | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
234 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Янгеля, дом № 163В | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
235 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 81 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
236 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 1а | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта);
237 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 3б | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
238 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 3в | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода;
239 | ООО УК "Жилсервис" | обл Иркутская, г Братск, ул Янгеля, дом № 163б | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
240 | ООО УК "Жилсервис" | обл Иркутская, г Братск, ул Янгеля, дом № 163г | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
241 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Пионерская, дом № 1/53 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта);
242 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Пионерская, дом № 17а | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения;
243 | ООО «Жилсервис-1» | 665718, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Южная, дом № 33 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров;
244 | ООО «Жилсервис-1» | 665718, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Южная, дом № 37 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта);
245 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 19г | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта);
246 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Подбельского, дом № 30 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
247 | ООО "Жилсервис-1" | 665710, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Баркова, дом № 17 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров;
248 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Комсомольская, дом № 14 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
249 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Комсомольская, дом № 14а | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
250 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Комсомольская, дом № 6 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
251 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Комсомольская, дом № 8 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
252 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Пионерская, дом № 3а | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
253 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Подбельского, дом № 10а | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
254 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Пионерская, дом № 7б | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода;
255 | ООО «Жилсервис-1» | 665718, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Южная, дом № 37а | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров;
256 | ООО «Жилсервис-1» | 665718, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Южная, дом № 37б | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения;
257 | ООО "Жилсервис-1" | 665710, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Баркова, дом № 15 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта);
258 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 1 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта);
259 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 29 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
260 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 11 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта);
261 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 17 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
262 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Пурсей, дом № 18 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
263 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 5 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода;
264 | ООО "УК Потенциал" | 665724, обл Иркутская, г Братск, ул Депутатская, дом № 39 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
265 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 50 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
266 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 3 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта);
267 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 79 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
268 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 15б | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта);
269 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 72 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
270 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 21в | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта);
271 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 15в | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
272 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 64 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
273 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 57 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
274 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, пер Звездный 2-й, дом № 4А | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
275 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Сластенко, дом № 12 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
276 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 20 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта);
277 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 29Б | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
278 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 17Б | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
279 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Братский, дом № 28 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
280 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Братский, дом № 34 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
281 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Братский, дом № 20 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
282 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 5Б | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Использование на вводе стальной запорной арматуры; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
283 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 13 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
284 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 13А | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
285 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 20Б | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
286 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 35 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
287 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 20 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта);
288 | ООО "УК Потенциал" | 665724, обл Иркутская, г Братск, ул Рябикова, дом № 15/31 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
289 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 7 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
290 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 81 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
291 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 13 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
292 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 15 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
293 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 48А | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
294 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул В.Синицы, дом № 10 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
295 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Островского, дом № 26 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
296 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 2 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
297 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 4 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
298 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 15 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
299 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 17 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
300 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 28 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
301 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Островского, дом № 6 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
302 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Островского, дом № 10 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
303 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Островского, дом № 18 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
304 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Островского, дом № 23 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
305 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Чехова, дом № 27 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
306 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 5 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
307 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 7 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
308 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 9 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
309 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 10 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
310 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 11 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
311 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 14 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
312 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 12 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
313 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 15 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
314 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 16 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
315 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 22 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
316 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 23 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
317 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 24 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
318 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 25 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
319 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Некрасова, дом № 26 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
320 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 60 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
321 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 20 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции тепловых сетей;
322 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 40 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
323 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 52 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
324 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 53 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
325 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 15г | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
326 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 15а | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
327 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 75 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
328 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 70 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
329 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 67 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
330 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 28 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
331 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 31 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
332 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 32 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
333 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 33 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
334 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 35 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
335 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 37 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
336 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 39 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
337 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 40 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
338 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 41 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
339 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 42 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
340 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 44 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
341 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 45 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
342 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 46 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
343 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 47 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
344 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 49 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
345 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 50 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
346 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 51 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
347 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 52 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
348 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 53 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
349 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 55 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
350 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 56 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
351 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 54 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
352 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 57 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
353 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 58 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
354 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 60 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
355 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 62 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
356 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 63 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
357 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 64 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
358 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 66 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
359 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 68 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
360 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 70 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
361 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 72 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
362 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 74 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
363 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 76 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
364 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 14 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
365 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 80 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
366 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 20 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
367 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 24 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
368 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 28 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
369 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 30 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
370 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 40 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
371 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 44 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
372 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 50 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
373 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Чехова, дом № 19 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
374 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Чехова, дом № 23 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
375 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Чехова, дом № 9 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
376 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Чехова, дом № 10 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
377 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Чехова, дом № 12 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
378 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Чехова, дом № 17 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
379 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 28а | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
380 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Чехова, дом № 2 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
381 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Чехова, дом № 4 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
382 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Чехова, дом № 5 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
383 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Чехова, дом № 6 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
384 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Чехова, дом № 8 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
385 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 10 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
386 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 11 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
387 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 14 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
388 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 12 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
389 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 17 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
390 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 19 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
391 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 21 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
392 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 22 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
393 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 23 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
394 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 25 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
395 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 27 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
396 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 28 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
397 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 29 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
398 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 1а | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
399 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 57 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
400 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 59 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
401 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 63 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
402 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 65 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
403 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Краснодарская, дом № 55 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
404 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Лермонтова, дом № 26 | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
405 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Лермонтова, дом № 28 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
406 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Лермонтова, дом № 30 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
407 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Лермонтова, дом № 32 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
408 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Маяковского, дом № 3 | Не готов | Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
409 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Маяковского, дом № 13 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
410 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Маяковского, дом № 20 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
411 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Маяковского, дом № 23 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
412 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Маяковского, дом № 25 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
413 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Маяковского, дом № 27 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
414 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Маяковского, дом № 29 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
415 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Маяковского, дом № 31 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
416 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Маяковского, дом № 33 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
417 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Маяковского, дом № 3а | Не готов | Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
418 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 3 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
419 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 4 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
420 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 7 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
421 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 9 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
422 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 69 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
423 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 67 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
424 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 70 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
425 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 72 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
426 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 76 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
427 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665714, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 103 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
428 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 62 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
429 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 56 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
430 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 63 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
431 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 66 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
432 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 78 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
433 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665714, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 105 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
434 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 67а | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
435 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Горького, дом № 3 | Не готов | Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
436 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Горького, дом № 5 | Не готов | Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
437 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Горького, дом № 7 | Не готов | Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
438 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Горького, дом № 15 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
439 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Горького, дом № 20 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
440 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Горького, дом № 19 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
441 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Горького, дом № 26б | Не готов | Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
442 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Горького, дом № 28а | Не готов | Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях);
443 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Горького, дом № 29а | Не готов | Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
444 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Грибоедова, дом № 3 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
445 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Грибоедова, дом № 5 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
446 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Грибоедова, дом № 19 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
447 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Грибоедова, дом № 9 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
448 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Грибоедова, дом № 21 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
449 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 27 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
450 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 29 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
451 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 33 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
452 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 35 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
453 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 37 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
454 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 41 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
455 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 49 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
456 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 53 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
457 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 5А | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
458 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Братский, дом № 24 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
459 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 147 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
460 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 145 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
461 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Парковая 2-я, дом № 10 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
462 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Парковая 2-я, дом № 12 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
463 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 1 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
464 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 9 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
465 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 22 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
466 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 24 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
467 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 29А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
468 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 51 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов;
469 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 35 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
470 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 35А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
471 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 39А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях);
472 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 41А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
473 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 43А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
474 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 47 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
475 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 49 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
476 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 19А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
477 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 22 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
478 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 23 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
479 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 22 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
480 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 23 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
481 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 23А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
482 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Братский, дом № 32 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
483 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 24 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
484 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 25 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
485 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 28 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
486 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 9 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях);
487 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 20а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
488 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 21 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
489 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 17 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
490 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 7а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
491 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 3 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
492 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 4 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
493 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 5 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
494 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 6 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
495 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 9 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
496 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 11 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
497 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 12 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
498 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 14 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
499 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Коньшакова, дом № 11 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
500 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Коньшакова, дом № 13 | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
501 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Дубынинский, дом № 25 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
502 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Клубная, дом № 8 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
503 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Дубынинский, дом № 9 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
504 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Дубынинский, дом № 10 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
505 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Дубынинский, дом № 12 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
506 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 29 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
507 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 65Б | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
508 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 65 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
509 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 43 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
510 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 43А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
511 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 47 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
512 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 22 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
513 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 26 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
514 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 27 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
515 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 13 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
516 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 15 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
517 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 17 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
518 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 20 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
519 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 21 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
520 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, пер Звездный 2-й, дом № 4/10 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода;
521 | ООО УК "Жилсервис" | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Янгеля, дом № 6а | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
522 | ООО УК "Жилсервис" | 665724, обл Иркутская, г Братск, ул Рябикова, дом № 1 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
523 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 11 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
524 | ООО "РСУ" | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 18 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
525 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Сластенко, дом № 7А | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
526 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Маяковского, дом № 21 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
527 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 79 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
528 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 61а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
529 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Мало-Амурская, дом № 70 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
530 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 3А | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
531 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Лермонтова, дом № 14 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
532 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Комсомольская, дом № 67 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
533 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Комсомольская, дом № 33 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
534 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Парковая, дом № 10 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие автоматических регуляторов расхода теплоносителя в системе отопления для регулирования подачи теплоты в зависимости от изменения параметров температуры наружного воздуха (только для автоматизированных ИТП);
535 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Володарского, дом № 15 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие автоматических регуляторов расхода теплоносителя в системе отопления для регулирования подачи теплоты в зависимости от изменения параметров температуры наружного воздуха (только для автоматизированных ИТП); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации;
536 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Комсомольская, дом № 61 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
537 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Комсомольская, дом № 31а | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
538 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Комсомольская, дом № 51б | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
539 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Комсомольская, дом № 51а | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
540 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Радищева, дом № 18/1 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
541 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Янгеля, дом № 18 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие автоматических регуляторов расхода теплоносителя в системе отопления для регулирования подачи теплоты в зависимости от изменения параметров температуры наружного воздуха (только для автоматизированных ИТП); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
542 | ООО УК "Жилсервис" | 665710, обл Иркутская, г Братск, ул Курчатова, дом № 10 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
543 | ООО УК "Жилсервис" | 665724, обл Иркутская, г Братск, ул Рябикова, дом № 7 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
544 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 11 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
545 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 52 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
546 | ООО "УК Потенциал" | 665718, обл Иркутская, г Братск, ул Южная, дом № 77 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
547 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Янгеля, дом № 3а | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие автоматических регуляторов расхода теплоносителя в системе отопления для регулирования подачи теплоты в зависимости от изменения параметров температуры наружного воздуха (только для автоматизированных ИТП); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
548 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Янгеля, дом № 1а | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
549 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 36 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
550 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 2 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
551 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул В.Синицы, дом № 2 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
552 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 47 | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
553 | ООО «Жилсервис-1» | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 10а | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
554 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 54 | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
555 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 2 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
556 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 22 | Не готов | Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
557 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 45 | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
558 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 38в | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях);
559 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Ангарская, дом № 11 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
560 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Комсомольская, дом № 71 | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
561 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Комсомольская, дом № 79 | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
562 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Комсомольская, дом № 77 | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
563 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Комсомольская, дом № 69 | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
564 | ООО УК "Жилсервис" | обл Иркутская, г Братск, ул Северный Артек, дом № 6 | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
565 | ООО УК "Жилсервис" | обл Иркутская, г Братск, ул Северный Артек, дом № 1 | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
566 | ООО УК "Жилсервис" | обл Иркутская, г Братск, ул Северный Артек, дом № 2 | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
567 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Комсомольская, дом № 73 | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
568 | ООО "ТеплоСибири" | 665727, г Братск, ул Крупской, дом № 37 | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
569 | ООО "Жилсервис-1" | 665727, обл Иркутская, г Братск, ул Крупской, дом № 35 | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
570 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Комсомольская, дом № 29б | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
571 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 65 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения;
572 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Горького, дом № 30а | Не готов | Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода;
573 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 39 | Не готов | Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения;
574 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 24 | Не готов | Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
575 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Маяковского, дом № 3б | Не готов | Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода;
576 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 8 | Не готов | Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
577 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 21б | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов;
578 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 26А | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов;
579 | ООО "ЖЭК-Энергия" | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 6 | Не готов | Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
580 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Лермонтова, дом № 15 | Не готов | Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
581 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Пушкина, дом № 17 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками;
582 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 21А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения;
583 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 7 | Не готов | Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
584 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, пер Звездный 2-й, дом № 2 | Не готов | Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
585 | УК ООО "Сибирский дом" | 665782, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, п Бикей, ул Совхозная, дом № 1а | Не готов | Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
586 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 85 | Не готов | Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
587 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 5 | Не готов | Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
588 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 19б | Не готов | Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
589 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 55а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
590 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 31А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками;
591 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 6 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
592 | ООО УК "Жилсервис" | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Комсомольская, дом № 83 | Не готов | Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
593 | ООО «Жилсервис-1» | 665718, обл Иркутская, г Братск, ул Южная, дом № 45 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками;
594 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Пушкина, дом № 19 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
595 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 11А | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения;
596 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 3А | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
597 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Енисейская, дом № 4 | Не готов | Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
598 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 53 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
599 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 20а | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
600 | ООО "РСУ" | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 2 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
601 | ООО "Жилсервис-1" | 665710, обл Иркутская, г Братск, ул Баркова, дом № 21 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
602 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Пушкина, дом № 20 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
603 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 21 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
604 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 23 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
605 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 25 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
606 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 38 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
607 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 43 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
608 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 47 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
609 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 57 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
610 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 53 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
611 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 55 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
612 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 5 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
613 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 23Б | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
614 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 10 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
615 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 4 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
616 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 6 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
617 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 49А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
618 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 47А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
619 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 41Б | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
620 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 44 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
621 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 59 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
622 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 33 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
623 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 33А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
624 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 37 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
625 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 39 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
626 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 41 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
627 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 64 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
628 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 26 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
629 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 12А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
630 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 19Б | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
631 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 21А | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
632 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 10 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники);
633 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Мира, дом № 14/24 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
634 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 19 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники);
635 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 12 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники);
636 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Мира, дом № 4 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники);
637 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 28 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
638 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 12 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
639 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 16 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
640 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 10 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации;
641 | ООО "УК Потенциал" | 665724, обл Иркутская, г Братск, ул Гагарина, дом № 7 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
642 | ООО "Жилсервис-1" | 665717, обл Иркутская, г Братск, ул Подбельского, дом № 20 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
643 | ООО "УК Потенциал" | 665718, обл Иркутская, г Братск, ул Южная, дом № 75 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
644 | ООО «Жилсервис-1» | 665718, обл Иркутская, г Братск, ул Южная, дом № 31 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
645 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 60 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
646 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 57а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения;
647 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 12Б | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения;
648 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 53 | Не готов | Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
649 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 33а | Не готов | Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
650 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 30а | Не готов | Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
651 | ООО УК "Жилсервис" | 665718, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, туп Крылатый, дом № 1 | Не готов | Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
652 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 42 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
653 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 41 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
654 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 48 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
655 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 50 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
656 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 55 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
657 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 58 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
658 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 59 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
659 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 61 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
660 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 63 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
661 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 19в | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
662 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 19г | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
663 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 10б | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
664 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 69 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
665 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 14 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
666 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 59а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
667 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 61а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
668 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 75а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
669 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул В.Синицы, дом № 4 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
670 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул В.Синицы, дом № 6 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
671 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул В.Синицы, дом № 14 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
672 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул В.Синицы, дом № 9 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
673 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Зверева, дом № 8 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
674 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Иванова, дом № 14 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
675 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 11 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
676 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Воинов-интернационалистов, дом № 3 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
677 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Воинов-интернационалистов, дом № 1 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
678 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Олимпийская, дом № 23 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
679 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 41 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
680 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 35 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
681 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Олимпийская, дом № 17 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
682 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Мечтателей, дом № 31 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
683 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Олимпийская, дом № 5 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
684 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Олимпийская, дом № 1 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
685 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Мечтателей, дом № 33 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
686 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Мечтателей, дом № 29 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
687 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Мечтателей, дом № 25 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
688 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Мечтателей, дом № 23 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
689 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Мечтателей, дом № 21 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
690 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Мечтателей, дом № 17 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
691 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Мечтателей, дом № 15 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
692 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Мечтателей, дом № 13 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
693 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Мечтателей, дом № 9 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
694 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Мечтателей, дом № 7 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
695 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Мечтателей, дом № 5 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
696 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Мечтателей, дом № 3 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
697 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Иванова, дом № 12 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
698 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Иванова, дом № 6 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
699 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Иванова, дом № 2а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
700 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Иванова, дом № 2 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
701 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 53 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
702 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 43 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
703 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Ангарская, дом № 7 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
704 | ООО "ТеплоСибири" | 665724, обл Иркутская, г Братск, ул Гагарина, дом № 35 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
705 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 19А | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
706 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 9А | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
707 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Пурсей, дом № 17а | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
708 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Пурсей, дом № 13 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
709 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 3 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
710 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Горького, дом № 31а | Не готов | Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
711 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 25а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
712 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 12А | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
713 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 11 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
714 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 8 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
715 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Набережная, дом № 14А | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
716 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Братский, дом № 14 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
717 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Братский, дом № 22 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
718 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Братский, дом № 26 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
719 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Лазурный, дом № 18А | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
720 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Юго-Западная, дом № 15А | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
721 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Пурсей, дом № 21 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
722 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Лазурный, дом № 20 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
723 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Весенняя, дом № 13 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
724 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 17А | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
725 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Дубынинский, дом № 3 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
726 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Дубынинский, дом № 4 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
727 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Дубынинский, дом № 5 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
728 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Дубынинский, дом № 11 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
729 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Клубная, дом № 5А | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
730 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Коньшакова, дом № 1 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
731 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Дубынинский, дом № 17 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
732 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 34 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
733 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 38 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
734 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 18 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
735 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 32 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
736 | ООО "УК Потенциал" | 665724, обл Иркутская, г Братск, ул Депутатская, дом № 37а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
737 | ООО "УК Потенциал" | 665724, обл Иркутская, г Братск, ул Гагарина, дом № 23 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
738 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, пр-кт Ленина, дом № 1/61 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
739 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, б-р Космонавтов, дом № 26А | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
740 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 26 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
741 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, ул Обручева, дом № 21 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
742 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Олимпийская, дом № 19 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
743 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Воинов-интернационалистов, дом № 17 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
744 | ООО УК Пурсей | 665782, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Бикей, ул Профсоюзная, дом № 11 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
745 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 31 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
746 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 29 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
747 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 27 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
748 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 23 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
749 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 21 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
750 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 17 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
751 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 13 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
752 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 7 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
753 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Пирогова, дом № 11/1 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
754 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Пирогова, дом № 9 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
755 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Пирогова, дом № 7 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
756 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 3 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
757 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 1/11 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
758 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Воинов-интернационалистов, дом № 15 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
759 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Воинов-интернационалистов, дом № 13 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
760 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Воинов-интернационалистов, дом № 9 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
761 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Воинов-интернационалистов, дом № 7 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
762 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Воинов-интернационалистов, дом № 5 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
763 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Олимпийская, дом № 35 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
764 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Олимпийская, дом № 33 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
765 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 45 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
766 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Олимпийская, дом № 21 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
767 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Гиндина, дом № 2/1 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
768 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Олимпийская, дом № 11 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
769 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Олимпийская, дом № 9 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
770 | ООО "РСУ" | 665734, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Олимпийская, дом № 7 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
771 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Гиндина, дом № 18/2 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
772 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Гиндина, дом № 16 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
773 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Гиндина, дом № 14 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
774 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Гиндина, дом № 12 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
775 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Гиндина, дом № 10 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
776 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Зверева, дом № 19 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
777 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Зверева, дом № 15 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
778 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Зверева, дом № 14 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
779 | ООО "УК "Эверест" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Зверева, дом № 12 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
780 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Зверева, дом № 11 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
781 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Зверева, дом № 9 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
782 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Зверева, дом № 6 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
783 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Зверева, дом № 5 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
784 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Зверева, дом № 4 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
785 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Зверева, дом № 3 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
786 | ООО "РСУ" | 665730, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Юбилейная, дом № 37 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
787 | ООО УК "Жилсервис" | обл Иркутская, г Братск, ул Северный Артек, дом № 8 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
788 | ООО "УК Потенциал" | 665718, обл Иркутская, г Братск, ул Южная, дом № 55 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
789 | ООО "УК Потенциал" | 665718, обл Иркутская, г Братск, ул Южная, дом № 57 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
790 | ООО "УК Потенциал" | 665718, обл Иркутская, г Братск, ул Южная, дом № 59 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
791 | ООО "УК Потенциал" | 665718, обл Иркутская, г Братск, ул Южная, дом № 63 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
792 | ООО "УК Потенциал" | 665710, обл Иркутская, г Братск, ул Баркова, дом № 13 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
793 | ООО "УК Потенциал" | 665710, обл Иркутская, г Братск, ул Баркова, дом № 19 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
794 | ООО "УК Потенциал" | 665710, обл Иркутская, г Братск, ул Баркова, дом № 23 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
795 | ООО УК "Жилсервис" | обл Иркутская, г Братск, ул Северный Артек, дом № 7 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
796 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, ул Обручева, дом № 29 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
797 | ООО "УК "Эверест" | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Пирогова, дом № 1 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
798 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Пурсей, дом № 12 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
799 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Пурсей, дом № 14 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
800 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, пер Пурсей, дом № 20 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
801 | ООО "УК Потенциал" | 665710, обл Иркутская, г Братск, ул Снежная, дом № 37а | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
802 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Хабарова, дом № 15 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
803 | ООО "РСУ" | 665702, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул 25-летия Братскгэсстроя, дом № 83 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
804 | ООО "РСУ" | 665712, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, ул Гидростроителей, дом № 26а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
805 |  | 665724, обл Иркутская, г Братск, ул Городская, дом № 5 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Использование на вводе стальной запорной арматуры; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
806 |  | 665732, обл Иркутская, г Братск, ул Яровая, дом № 15 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
807 | ООО ЖИЛСЕРВИС | обл Иркутская, г Братск, ул Комсомольская, дом № 45 | Не готов | Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
808 |  | г Братск, ул Советская, дом № 15 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта);
809 | ТСЖ Радикал | г Братск, ул Советская, дом № 11А | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
810 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, пр-кт Ленина, дом № 35, пом 1001 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы вентиляции (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
811 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Коммунальная, дом № 10 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Наличие теплоизоляции тепловых сетей; Антикоррозионное покрытие трубопроводов тепловых сетей; Использование стальной запорной арматуры; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие автоматических регуляторов расхода теплоносителя в системе отопления для регулирования подачи теплоты в зависимости от изменения параметров температуры наружного воздуха (только для автоматизированных ИТП); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
812 | ООО "УК ББС" | г Братск, ул Бурлова, дом № 22 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
813 | ТСЖ Радикал | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Советская, дом № 27А | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
814 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, ул Янгеля, дом № 101в стр 3 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
815 |  | г Братск, жилрайон Центральный, ул Янгеля, дом № 101Б стр 1 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
816 | ООО РСУ | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Падун, проезд Стройиндустрии, здание 36 | Не готов | Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя;