## Гидроизоляция
Перечень адресов с выявленным замечанием по гидроизоляции ввода при оценке готовности к отопительному периоду 2023-2024
№ п/п | Организация | Адрес | Готовнсть к ОЗП 2023-2024 | Общий перечнь нарушений
Устранено
не устранено
1 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 12 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
2 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 14 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
3 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 24 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
4 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 26 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
5 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 32 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
6 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 34 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
7 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 36 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
8 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 4 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
9 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 6 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
10 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Ватутина, дом № 46 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
11 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Ватутина, дом № 48 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
12 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 14 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
13 | ООО ПО АкваСервис | г Усолье-Сибирское, ул Шевченко, дом № 18 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
14 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Коростова, дом № 13 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
15 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, дом № 7 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
16 | ООО ПО АкваСервис | г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 12 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
17 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Коростова, дом № 7 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
18 | ООО ПО АкваСервис | г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 6 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
19 | ООО ПО АкваСервис | г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 1 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
20 | ООО ПО АкваСервис | г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 11 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
21 | ООО ПО АкваСервис | г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 10 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | Ветхое жилье не устранено
22 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, дом № 3 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; | не устранено
23 | ООО УК УСОЛЬСКАЯ | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Коростова, дом № 3 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); | не устранено
24 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Дзержинского, дом № 11 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; | Ветхое жилье не устранено
25 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Дзержинского, дом № 12 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; | Ветхое жилье не устранено
26 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Дзержинского, дом № 2 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; | Ветхое жилье не устранено
27 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Дзержинского, дом № 3 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; | Ветхое жилье не устранено
28 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Дзержинского, дом № 4 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; | Ветхое жилье не устранено
29 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Дзержинского, дом № 6 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; | Ветхое жилье не устранено
30 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Дзержинского, дом № 7 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; | Ветхое жилье не устранено
31 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Дзержинского, дом № 9 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; | Ветхое жилье не устранено
32 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Дзержинского, дом № 20 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; | Ветхое жилье не устранено
33 | ООО УК "УсольеЖилсервис" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Энгельса, дом № 16 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; | не устранено
34 | ООО УК "УсольеЖилсервис" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Энгельса, дом № 20 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; | не устранено
35 | ООО УК "УсольеЖилсервис" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Энгельса, дом № 22 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; | не устранено
36 | ООО УК "УсольеЖилсервис" | г Усолье-Сибирское, ул Декабристов, дом № 9 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; | не устранено
37 | ООО УК "УсольеЖилсервис" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Декабристов, дом № 11 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; | не устранено
38 | ООО УК "УсольеЖилсервис" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Суворова, дом № 2 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; | не устранено
39 | ООО МЦУ | г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 19 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); | не устранено
40 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Дзержинского, дом № 21 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; | Ветхое жилье не устранено
41 | ООО "МЦУ" | 665453, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Дзержинского, дом № 1 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; | Ветхое жилье не устранено
42 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Дзержинского, дом № 10 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; | Ветхое жилье не устранено
43 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Химиков, дом № 7 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); | не устранено
44 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Химиков, дом № 13 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; | не устранено
45 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Химиков, дом № 15 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции тепловых сетей; | не устранено
46 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, дом № 4 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Наличие теплоизоляции тепловых сетей; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; | не устранено
47 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, дом № 28 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции тепловых сетей; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; | не устранено
48 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Химиков, дом № 1 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; | не устранено
49 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, дом № 22 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); | не устранено
50 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Красных Партизан, дом № 59 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); | не устранено
51 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Красных Партизан, дом № 63 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Наличие теплоизоляции тепловых сетей; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; | не устранено
52 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Красных Партизан, дом № 65 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); | не устранено
53 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Красных Партизан, дом № 67 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие теплоизоляции тепловых сетей; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; | не устранено
54 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Красных Партизан, дом № 69 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Наличие теплоизоляции тепловых сетей; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; | не устранено
55 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Красных Партизан, дом № 73 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Наличие теплоизоляции тепловых сетей; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; | не устранено
56 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Луначарского, дом № 39 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); | не устранено
57 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, дом № 5 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; | не устранено
58 | ООО МЦУ | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, проезд Серегина, дом № 29 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие теплоизоляции тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); | Ветхое жилье не устранено
59 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Стопани, дом № 11 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
60 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Стопани, дом № 13 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
61 | ООО УК Первенец | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 8 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
62 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 38 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
63 | ООО УК Первенец | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 30 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
64 | ООО УК Первенец | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 28 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
65 | ООО УК Первенец | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 2 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
66 | ООО УК Первенец | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 16 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
67 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Сеченова, дом № 10 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
68 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Стопани, дом № 17 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
69 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Стопани, дом № 21 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
70 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Стопани, дом № 25 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
71 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Стопани, дом № 27 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
72 | ООО УК Первенец | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Стопани, дом № 3 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
73 | ООО УК Первенец | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Стопани, дом № 5 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
74 | ООО УК Первенец | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Стопани, дом № 7 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
75 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Стопани, дом № 9 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
76 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Стопани, дом № 15 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
77 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Стопани, дом № 23 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
78 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Стопани, дом № 33 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
79 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Стопани, дом № 35 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
80 | ООО УК Первенец | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Коростова, дом № 41 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
81 | ООО УК Первенец | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Коростова, дом № 47 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
82 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Коростова, дом № 49 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
83 | ООО ПО АкваСервис | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Коростова, дом № 45 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
84 | ООО "МЦУ" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, дом № 96 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; | Ветхое жилье не устранено
85 | ООО УК Первенец | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Ватутина, дом № 38 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
86 | ООО УК Первенец | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Ватутина, дом № 44 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
87 | ООО МЦУ | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Ватутина, дом № 40 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
88 | ООО МЦУ | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Ватутина, дом № 42 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
89 | ООО МЦУ | г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 19 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
90 | ООО МЦУ | г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 21 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
91 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Суворова, дом № 9 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | не устранено
92 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Суворова, дом № 3 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | не устранено
93 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Суворова, дом № 5 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | не устранено
94 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Суворова, дом № 7 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | не устранено
95 | ООО УК "Усольчанка" | г Усолье-Сибирское, ул Молотовая, дом № 70б | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; | не устранено
96 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Коростова, дом № 17 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | не устранено
97 | ООО УК ТВК | г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 26 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | не устранено
98 | ООО УК ТВК | г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 28 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | не устранено
99 | ООО УК ТВК | г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 4 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | Ветхое жилье не устранено
100 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Машиностроителей, дом № 3 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; | не устранено
101 | ООО УК ТВК | г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 20 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; | не устранено
102 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, дом № 11 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | не устранено
103 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, дом № 13 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | не устранено
104 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Комсомольский, дом № 5 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | не устранено
105 | ООО МЦУ | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 2 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; | не устранено
106 | ООО УК "УсольеЖилсервис" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Ленина, дом № 93 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); | не устранено
107 | ООО УК УсольеЖилсервис | г Усолье-Сибирское, ул Интернациональная, дом № 4 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; | не устранено
108 | ООО УК "УсольеЖилсервис" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, проезд Серегина, дом № 5 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); | не устранено
109 | ООО УК "УсольеЖилсервис" | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, проезд Серегина, дом № 9 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); | не устранено
110 | ООО УК ТВК | г Усолье-Сибирское, ул Богдана Хмельницкого, дом № 24 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); | не устранено
111 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, проезд Серегина, дом № 23 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); | не устранено
112 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, проезд Серегина, дом № 49 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); | не устранено
113 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, проезд Серегина, дом № 15 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; | не устранено
114 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Куйбышева, дом № 14 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); | не устранено
115 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, дом № 21 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); | не устранено
116 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, ул Машиностроителей, дом № 7 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; | не устранено
117 | ООО УК ТВК | 665452, обл Иркутская, г Усолье-Сибирское, пр-кт Космонавтов, дом № 26 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); | не устранено
118 | МУП БЖКХ | 665479, обл Иркутская, р-н Усольский, рп Белореченский, 328 | Не готов | Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; | не устранено