## ПК
Перечень адресов с выявленным замечанием по предохранительному клапану при оценке готовности к отопительному периоду 2023-2024
№ п/п | Организация | Адрес | Готовнсть к ОЗП 2023-2024 | Общий перечнь нарушений
1 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Детская, дом № 35 | Не готов | Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; ;
2 | ООО УК "Храмцовская" | г Черемхово, ул Маяковского, дом № 205 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
3 | ООО УК "Черемховская" | 665413, обл Иркутская, г Черемхово, ул Советская, дом № 18 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
4 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Свободы, дом № 6 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
5 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Свободы, дом № 5 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
6 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Свободы, дом № 4 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
7 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Свободы, дом № 3 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
8 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Свободы, дом № 2 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
9 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Свободы, дом № 1 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
10 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, проезд Октябрьский, дом № 28 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
11 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, проезд Октябрьский, дом № 26 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
12 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, проезд Октябрьский, дом № 18 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
13 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, проезд Октябрьский, дом № 17 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
14 | ООО УК "Храмцовская" | г Черемхово, проезд Октябрьский, дом № 16 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
15 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, проезд Октябрьский, дом № 15 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
16 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, проезд Октябрьский, дом № 13 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
17 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Карьерная, дом № 2 | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
18 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, проезд Октябрьский, дом № 12 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
19 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Карьерная, дом № 4 | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
20 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, проезд Октябрьский, дом № 11 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
21 | ООО УК "Черемховская" | 665413, обл Иркутская, г Черемхово, пер Рабочий 1-й, дом № 7 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
22 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Карьерная, дом № 8 | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
23 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, проезд Октябрьский, дом № 10 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
24 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Карьерная, дом № 10 | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
25 | ООО УК "Черемховская" | 665413, обл Иркутская, г Черемхово, пер Рабочий 1-й, дом № 3 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
26 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Слюдяной, дом № 2 | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
27 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Глинки, дом № 31 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
28 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Ангарский, дом № 2 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
29 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Глинки, дом № 29 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
30 | ООО УК "Черемховская" | 665412, обл Иркутская, г Черемхово, ул Советская, дом № 12 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
31 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Дударского, дом № 33 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя;
32 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Дударского, дом № 31 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя;
33 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Дударского, дом № 27 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
34 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Шевченко, дом № 69 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
35 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Шевченко, дом № 67 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
36 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, ул Дударского, дом № 26 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
37 | ООО УК "Храмцовская" | г Черемхово, ул Детская, дом № 24 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
38 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Глинки, дом № 27 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
39 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Ангарский, дом № 4 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
40 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Глинки, дом № 25 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
41 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Ангарский, дом № 6 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта);
42 |  | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Глинки, дом № 23 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
43 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Ангарский, дом № 8 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
44 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Глинки, дом № 6 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
45 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Ангарский, дом № 10 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
46 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Глинки, дом № 4 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
47 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Ангарский, дом № 12 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
48 | ООО УК "Храмцовская" | 665401, обл Иркутская, г Черемхово, пер Глинки, дом № 2 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
49 | ООО УК "Черемховская" | 665413, обл Иркутская, г Черемхово, ул Советская, дом № 10 | Не готов | Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
50 |  | 665413, обл Иркутская, г Черемхово, ул Красная, дом № 34 | Не готов | Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Использование на вводе стальной запорной арматуры; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
51 |  | 665413, обл Иркутская, г Черемхово, ул Гейштова, дом № 13 | Не готов | Использование на вводе стальной запорной арматуры; Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
52 | ООО УК "Черемховская" | 665413, обл Иркутская, г Черемхово, ул Красная, дом № 32 | Не готов | Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
53 | МОУ Школа №1 | г Черемхово, ул Орджоникидзе, дом № 15 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Выполнение промывки (дезинфекции) тепловых сетей (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) тепловых сетей (наличие акта); Наличие теплоизоляции тепловых сетей; Антикоррозионное покрытие трубопроводов тепловых сетей; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования тепловых сетей; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
54 |  | г Черемхово, ул Куйбышева, дом № 20 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;