## ТРЖ
Перечень адресов с выявленным замечанием по регулятору температуры ГВС при оценке готовности к отопительному периоду 2023-2024
№ п/п | Организация | Адрес | Готовнсть к ОЗП 2023-2024 | Общий перечнь нарушений
1 | ТСЖ "Победа" | г Братск, жилрайон Центральный, ул Пихтовая, дом № 56 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
2 |  | 665708, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, пр-кт Ленина, дом № 42, пом 1001 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;
3 | ООО ЖилСервис 1 | г Братск, б-р Победы, дом № 8 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
4 | ООО ЖилСервис 1 | г Братск, б-р Победы, дом № 8 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
5 | ООО Интеграл | г Братск, жилрайон Центральный, проезд Индустриальный, дом № 5б, пом 1002 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
6 | ООО "ЖЭК-Энергия" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 18 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
7 | ООО УК «Сибирский дом» | 665717, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Янгеля 103а | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
8 | ООО "ЖЭК-Энергия" | 665708, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, ул Обручева, дом № 47 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
9 | ООО "ЖЭК-Энергия" | 665724, обл Иркутская, г Братск, ул Депутатская, дом № 38 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие автоматических регуляторов расхода теплоносителя в системе отопления для регулирования подачи теплоты в зависимости от изменения параметров температуры наружного воздуха (только для автоматизированных ИТП); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
10 | ООО "ЖЭК-Энергия" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Мало-Амурская, дом № 64 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
11 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 16 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
12 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 17 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
13 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 15 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
14 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 13 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
15 | ООО УК Пурсей | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Приморская, дом № 11 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
16 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Макаренко, дом № 20 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
17 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Макаренко, дом № 18 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
18 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 15 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
19 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Солнечная, дом № 9 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
20 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Солнечная, дом № 5 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
21 | ООО "РСУ" | 665709, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Энергетик, ул Наймушина, дом № 11 | Не готов | Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
22 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Осиновка, ул Гидромонтажная, дом № 43 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
23 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Осиновка, ул Гидромонтажная, дом № 41 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
24 | ООО "УК Потенциал" | 665724, обл Иркутская, г Братск, ул Гагарина, дом № 19 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
25 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 55 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
26 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Байкальская, дом № 59 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
27 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 28а | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
28 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Чехова, дом № 2 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
29 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Тургенева, дом № 14 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
30 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | 665703, обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 62 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
31 | ООО "СПЕЦМОНТАЖ" | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Гидростроитель, ул Гайнулина, дом № 52 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
32 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 2 | Не готов | Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
33 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, ул Карла Маркса, дом № 5 | Не готов | Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
34 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 14 | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
35 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 30 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
36 | УК ООО "Сибирский дом" | 665782, обл Иркутская, р-н Братский, г Братск, п Бикей, ул Совхозная, дом № 1а | Не готов | Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
37 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 2/73 | Не готов | Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
38 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 20а | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
39 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 22 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
40 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 24 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
41 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 16а | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
42 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 18а | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
43 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 28 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
44 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 22 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
45 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 24 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
46 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 6 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
47 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 8 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
48 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 14 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
49 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 16 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
50 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 20 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
51 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 16 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
52 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 20 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
53 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 6 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
54 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 8 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
55 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 10 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации;
56 | ООО "УК Потенциал" | 665724, обл Иркутская, г Братск, ул Гагарина, дом № 7 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
57 | ООО "УК Потенциал" | 665724, обл Иркутская, г Братск, ул Рябикова, дом № 27 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
58 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 26 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
59 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, ул Карла Маркса, дом № 3 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
60 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, б-р Космонавтов, дом № 18 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
61 | ООО "УК Потенциал" | 665719, обл Иркутская, г Братск, ул Карла Маркса, дом № 7 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
62 | ООО "УК Потенциал" | 665708, обл Иркутская, г Братск, пр-кт Ленина, дом № 4 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
63 |  | обл Иркутская, г Братск, жилрайон Центральный, пр-кт Ленина, дом № 35, пом 1001 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы вентиляции (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы вентиляции (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад для осуществления надлежащей эксплуатации ТПУ;