## ТРЖ
Перечень адресов с выявленным замечанием по регулятору температуры ГВС при оценке готовности к отопительному периоду 2023-2024
№ пп | Организация | Адрес | Готовнсть к ОЗП 2023-2024 | Общий перечнь нарушений
1 | ООО УКНК | рп Маркова, мкр Зеленый Берег, ул Зеленая, дом № 17 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
2 | ФГБОУ ВО ИРКУТСКИЙ ГАУ | г Иркутск, ул Тимирязева, дом № 59 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
3 | ООО "Тепломонтаж" | г Иркутск, ул Карла Либкнехта, дом № 46 | Не готов | Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
4 | ООО "Пегас" | г Иркутск, ул Литвинова, дом № 1 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
5 | МБОУ Г. ИРКУТСКА СОШ № 24 | г Иркутск, ул Лермонтова, дом № 299 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
6 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Пискунова, 149 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
7 | ООО "УК "Энергия" | ул Депутатская, дом № 38 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
8 | ООО ХК "Комсистемы" | 664054, обл Иркутская, г Иркутск, ул Майская, дом № 23 (норматив) | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
9 | ООО ХК "Комсистемы" | 664054, обл Иркутская, г Иркутск, ул Майская, дом № 11 (норматив) | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
10 | ООО ХК "Комсистемы" | г Иркутск, ул Майская, дом № 8 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
11 | ООО ХК "Комсистемы" | г Иркутск, ул Фурманова, дом № 2 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Использование на вводе стальной запорной арматуры; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
12 | ООО ХК "Комсистемы" | г Иркутск, ул Боткина, дом № 6/24 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Использование на вводе стальной запорной арматуры; Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний;
13 | ООО ХК "Комсистемы" | г Иркутск, ул Напольная, дом № 122 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
14 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Свердлова, дом № 21б | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
15 | ООО ХК "Комсистемы" | г Иркутск, ул Баррикад, дом № 58/1 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
16 | ООО ХК "Комсистемы" | г Иркутск, ул Баррикад, дом № 58/2 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
17 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Бограда, дом № 3а | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
18 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Красноказачья, дом № 9а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
19 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Марата, дом № 70а | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
20 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Марата, дом № 68 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
21 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, пер Пионерский, дом № 10/3 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
22 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, пер Черемховский, дом № 8 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
23 | ООО ХК "Комсистемы" | г Иркутск, ул Баррикад, дом № 59 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов;
24 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Карла Маркса, дом № 31/1 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
25 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Свердлова, дом № 45 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
26 | ООО ХК "Комсистемы" | г Иркутск, ул Леси Украинки, дом № 33 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Использование на вводе стальной запорной арматуры; Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
27 | ООО ХК "Комсистемы" | г Иркутск, ул Тургенева, дом № 13 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Использование на вводе стальной запорной арматуры; Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
28 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Грязнова, дом № 22 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
29 | ООО "Северное управление ЖКС" | 664002, обл Иркутская, г Иркутск, ул Демьяна Бедного, дом № 36 | Не готов | Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
30 | ООО "Северное управление ЖКС" | 664013, обл Иркутская, г Иркутск, ул Розы Люксембург, дом № 17 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
31 | АО "ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ" | г Иркутск, ул Академическая, дом № 18 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
32 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Пушкина, дом № 15 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
33 | АО "ВУЖКС | г Иркутск, ул Боткина, дом № 6/25 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Использование на вводе стальной запорной арматуры; Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
34 | БАЙКАЛ СЕРВИС ООО УК | г Иркутск, ул Бородина, дом № 25 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
35 | АО "ВУЖКС | г Иркутск, ул Боткина, дом № 6/16 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Использование на вводе стальной запорной арматуры; Укомплектованность ТПУ штуцерами с запорной арматурой в высших точках всех трубопроводов – условным диаметром не менее 15 мм для выпуска воздуха (воздушники) и штуцерами с запорной арматурой в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах – условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
36 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Пушкина, дом № 19/1 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
37 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Пушкина, дом № 19/2 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
38 | АО "ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ" | г Иркутск, ул Лермонтова, дом № 22 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
39 | АО "ВУЖКС | г Иркутск, ул Лиственичная, дом № 6а | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
40 | АО "ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ" | г Иркутск, ул Сеченова, дом № 7 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
41 | АО "ВУЖКС | г Иркутск, ул Мухиной, дом № 22 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
42 | АО "ВУЖКС | г Иркутск, ул Мухиной, дом № 54 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
43 | ООО УК СМС | г Иркутск, ул Мухиной, дом № 34 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
44 | ООО "УО ПРОГРЕСС" | г Иркутск, ул Геологов, дом № 24 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
45 | АО "ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ" | г Иркутск, ул Академическая, дом № 14 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов;
46 | АО "ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ" | г Иркутск, ул Академическая, дом № 12А | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
47 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Безбокова, дом № 42 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения;
48 | ООО УК Энергия | г Иркутск, Приморский, дом № 22 | Не готов | Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками;
49 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Багратиона, дом № 45е | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
50 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Безбокова, дом № 40 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
51 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Передовая, дом № 3 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
52 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Безбокова, дом № 44а | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя;
53 | ООО УК Энергия | г Иркутск, Приморский, дом № 34 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
54 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Передовая, дом № 1 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
55 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Безбокова, дом № 44 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
56 | ООО УК СМС | г Иркутск, мкр Ершовский, дом № 162 | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
57 | ООО УК Лидер | г Иркутск, ул Чайковского, дом № 9 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
58 | ООО УК Лидер | г Иркутск, ул Чайковского, дом № 6 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
59 | ООО УК Лидер | г Иркутск, ул Чайковского, дом № 14 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
60 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Академическая, дом № 9 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
61 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Геологов, дом № 12а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
62 | ООО УК Лидер | г Иркутск, ул Румянцева, дом № 53 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Использование на вводе стальной запорной арматуры; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
63 | ООО УК Лидер | г Иркутск, ул Румянцева, дом № 55 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Использование на вводе стальной запорной арматуры; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
64 | ООО УК Лидер | г Иркутск, ул Чайковского, дом № 11 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Использование на вводе стальной запорной арматуры; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
65 | ООО УК Лидер | г Иркутск, ул Железнодорожная 4-я, дом № 46б | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие обратных клапанов на подпиточном трубопроводе системы отопления при отсутствии на нем насоса; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
66 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Геологов, дом № 30 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя;
67 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Академическая, дом № 62 В | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя;
68 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Геологов, дом № 10а | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
69 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Академическая, дом № 60г | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
70 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Геологов, дом № 26в | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
71 | ООО УК Энергия | г Иркутск, Приморский, дом № 3 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
72 | ООО УК Энергия | г Иркутск, Приморский, дом № 4 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
73 | ООО УК Энергия | г Иркутск, мкр Приморский, дом № 15 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
74 | ООО УК Энергия | г Иркутск, Приморский, дом № 25 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
75 | ООО УК Энергия | г Иркутск, Приморский, дом № 5 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
76 | ООО УК Энергия | г Иркутск, Приморский, дом № 24 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
77 | ООО УК СМС | г Иркутск, мкр Ершовский , дом № 28/12 | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
78 | ООО УК Энергия | г Иркутск, Приморский, дом № 6 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов;
79 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Лермонтова, дом № 315 | Не готов | Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
80 | ООО УК Энергия | г Иркутск, Приморский, дом № 26 | Не готов | Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
81 | ООО ХОЛДИНГ-РАДУЖНЫЙ | г Иркутск, ул Помяловского, дом № 22 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
82 | ООО ОРИЕНТАЛЬ | г Иркутск, б-р Рябикова, дом № 2 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
83 | ООО ХОЛДИНГ-РАДУЖНЫЙ | г Иркутск, ул Геологов, дом № 16 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
84 | ООО УК Энергия | г Иркутск, Приморский, дом № 13 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
85 | ООО ОРИЕНТАЛЬ | г Иркутск, б-р Рябикова, дом № 7б | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
86 | ООО УК Энергия | г Иркутск, Приморский, дом № 14 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя;
87 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Геологов, дом № 10 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
88 | ООО УК Энергия | г Иркутск, ул Геологов, дом № 14 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
89 | ТСЖ "Приват" | г Иркутск, Радужный, дом № 54 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
90 | ООО ХОЛДИНГ-РАДУЖНЫЙ | г Иркутск, Радужный, дом № 44 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
91 | ООО УК Энергия | г Иркутск, Приморский, дом № 1а | Не готов | Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
92 | ООО УК Энергия | г Иркутск, Приморский, дом № 2 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
93 | ООО УК Энергия | г Иркутск, Приморский, дом № 23 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
94 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, мкр Березовый, дом № 97 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
95 | ООО УК Байкал сервис | г Иркутск, ул Розы Люксембург, дом № 70 | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
96 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, 2-й Городок, дом № 11 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
97 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, тер 5168, дом № 4 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
98 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, тер 5168, дом № 6 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
99 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, тер 5168, дом № 10 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
100 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Светлая, дом № 1а | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
101 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Блюхера, дом № 11 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
102 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, тер 5168, дом № 1 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
103 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, мкр Березовый, дом № 107 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
104 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, мкр Березовый, дом № 113 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
105 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, мкр Березовый, дом № 115 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
106 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, мкр Березовый, дом № 117 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
107 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, мкр Березовый, дом № 121 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
108 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, мкр Березовый, дом № 127 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
109 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, мкр Березовый, дом № 123 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
110 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, мкр Березовый, дом № 124 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
111 | ООО ХК "Комсистемы" | г Иркутск, ул Генерала Доватора, дом № 5 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие обратных клапанов на трубопроводе холодной воды перед водоподогревателями системы горячего водоснабжения за водомерами по ходу воды; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
112 | ООО УК Байкал сервис | г Иркутск, ул Ледовского, дом № 22 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие автоматических регуляторов расхода теплоносителя в системе отопления для регулирования подачи теплоты в зависимости от изменения параметров температуры наружного воздуха (только для автоматизированных ИТП); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
113 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Набережная, дом № 1 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
114 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Набережная, дом № 3 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
115 | АО "ВУЖКС" | г Иркутск, ул Баумана, дом № 225/1 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
116 | АО "ВУЖКС" | г Иркутск, пер Советский 14-й, дом № 24 | Не готов | Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
117 | ООО УК Байкал сервис | г Иркутск, ул Розы Люксембург, дом № 138 В | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Задолженность за поставленные тепловую энергию, теплоноситель;
118 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Центральная, дом № 22 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
119 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Блюхера, дом № 48 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
120 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Блюхера, дом № 50 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
121 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Блюхера, дом № 80 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
122 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Блюхера, дом № 81 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
123 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Блюхера, дом № 9 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
124 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Блюхера, дом № 7 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
125 | АО "ВУЖКС" | г Иркутск, ул Рабоче-крестьянская, дом № 4 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
126 | ООО УК "Новатор" | г Иркутск, ул Розы Люксембург, дом № 21 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
127 | ООО РЕГИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ | г Иркутск, ул Генерала Доватора, дом № 10 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;
128 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Розы Люксембург, дом № 74 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
129 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Воровского, дом № 8 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие обратных клапанов на трубопроводе холодной воды перед водоподогревателями системы горячего водоснабжения за водомерами по ходу воды; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие автоматических регуляторов расхода теплоносителя в системе отопления для регулирования подачи теплоты в зависимости от изменения параметров температуры наружного воздуха (только для автоматизированных ИТП);
130 | ООО "Северное управление ЖКС" | г Иркутск, ул Академика Образцова, дом № 35 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
131 | ООО "Ориенталь" | г Иркутск, ул Розы Люксембург, дом № 9 | Не готов | Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
132 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Баумана, дом № 172/4 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
133 | ООО УК "Свой дом" | г Иркутск, ул Ледовского, дом № 3 А | Не готов | Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие автоматических регуляторов расхода теплоносителя в системе отопления для регулирования подачи теплоты в зависимости от изменения параметров температуры наружного воздуха (только для автоматизированных ИТП); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны);
134 | ООО УК "Свой дом" | г Иркутск, пер Восточный, дом № 16а | Не готов | Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
135 | ООО СК "ИРКУТ" | г Иркутск, ул Крымская, дом № 46 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
136 | ООО СК "ИРКУТ" | г Иркутск, ул Мира, дом № 90 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
137 | ООО СК "ИРКУТ" | г Иркутск, пер Пулковский, дом № 22 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
138 | ООО СК "ИРКУТ" | г Иркутск, ул Шпачека, дом № 18а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
139 | ООО СК "ИРКУТ" | г Иркутск, ул Муравьева, дом № 12 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
140 | ООО СК "ИРКУТ" | г Иркутск, ул Почтамтская, дом № 88 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
141 | ООО СК "ИРКУТ" | г Иркутск, ул Мира, дом № 97 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
142 | ООО "Северное управление ЖКС" | г Иркутск, ул Украинская, дом № 1 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
143 | ООО СК "ИРКУТ" | г Иркутск, ул Почтамтская, дом № 100 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
144 | ООО СК "ИРКУТ" | г Иркутск, ул Мира, дом № 95 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
145 | ООО СК "ИРКУТ" | г Иркутск, ул Мира, дом № 84 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
146 | ХК КОМСИСТЕМЫ ООО | г Иркутск, ул Баумана, дом № 174/2 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие автоматических регуляторов расхода теплоносителя в системе отопления для регулирования подачи теплоты в зависимости от изменения параметров температуры наружного воздуха (только для автоматизированных ИТП);
147 | ООО "УО ПРОГРЕСС" | г Иркутск, ул Геологов, дом № 28а | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
148 | ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ КООПЕРАТИВ № 34 | г Иркутск, мкр Приморский, дом № 11 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
149 | ТСЖ "Вьюжное-3" | г Иркутск, ул Безбокова, дом № 7 | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
150 | ЖК-40 | г Иркутск, ул Кутузова, дом № 19 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
151 | ЖК-40 | г Иркутск, ул Чекалина, дом № 18 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
152 | ЖК-48 | г Иркутск, ул Кутузова,17 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
153 | ЖК-48 | г Иркутск, ул Чекалина, дом № 16 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
154 | ЖК-36 | г Иркутск, ул Куликовская, дом № 2 А | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
155 | ЖК-36 | г Иркутск, ул Авиастроителей, дом № 30а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
156 | ООО "Тепломонтаж" | г Иркутск, ул Сухэ-Батора, дом № 12 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
157 | ООО "Спорт Девелопмент" | г Иркутск, пер МОПРА, дом № 3 А,Б | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров;
158 | ООО "Спорт Девелопмент" | г Иркутск, пер МОПРА, дом № 3 В | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Выполнение промывки системы отопления (наличие акта); Выполнение промывки системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы отопления (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) системы ГВС (наличие акта); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие актов о проверке состояния дымовых и вентиляционных каналов; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров до и после регуляторов давления в ИТП, тепловых сетях потребителя; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения;
159 | ООО "Пегас" | г Иркутск, ул Байкальская, дом № 2 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
160 | АО "ВУЖКС" | г Иркутск, ул Майская, дом № 12 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации;
161 | АО "ВУЖКС" | г Иркутск, ул Майская, дом № 10 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
162 |  | г Иркутск, ул Майская, дом № 9 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
163 |  | г Иркутск, ул Майская, дом № 6 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации;
164 |  | г Иркутск, ул Майская, дом № 3 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
165 |  | г Иркутск, ул Майская, дом № 4 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
166 | АО "ВУЖКС" | г Иркутск, ул Российская, дом № 14в | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
167 | АО "ВУЖКС" | г Иркутск, ул Ленина, дом № 7 А | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства;
168 | АО "ВУЖКС" | г Иркутск, пер Волочаевский, дом № 2 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
169 | АО "ВУЖКС" | г Иркутск, ул Советская, дом № 115а | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
170 | АО "ВУЖКС" | г Иркутск, ул Рабочая, дом № 5а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
171 | АО "ВУЖКС" | г Иркутск, ул Иосифа Уткина, дом № 7 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
172 | АО ВУЖКС | г Иркутск, ул Красноказачья, дом № 102 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
173 | ООО УК "Флагман" | г Иркутск, ул Зверева, дом № 30а | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения;
174 | ООО УК "Флагман" | г Иркутск, ул Лыткина, дом № 76 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях);
175 | ООО УК Престиж | г Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, дом № 11 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
176 | ООО УК "Флагман" | г Иркутск, ул Карла Либкнехта, дом № 206 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие показывающих манометров после узла смешения; Наличие термометров показывающих на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения в системе отопления по ходу теплоносителя; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
177 | ООО УК "Флагман" | г Иркутск, ул Красноказачья, дом № 113 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
178 | ООО УК "Флагман" | г Иркутск, ул Лыткина, дом № 78 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
179 | ООО УК "Флагман" | г Иркутск, ул Лыткина, дом № 80 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
180 | ООО УК "Флагман" | г Иркутск, ул Красноказачья, дом № 111 | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
181 | Народная ООО УК | г Иркутск, ул Коммунистическая, дом № 60а | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
182 | ООО УК ЖКХ | г Иркутск, ул Ядринцева, дом № 11 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты;
183 | ТСЖ «Комфорт» | г Иркутск, ул Красноказачья, дом № 127 | Не готов | Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
184 | ООО УК ЖКХ | г Иркутск, ул Советская, дом № 176/13 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
185 | ООО УК ЖКХ | г Иркутск, ул Советская, дом № 176/170 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
186 | ООО УК ЖКХ | г Иркутск, ул Ядринцева, дом № 9 | Не готов | Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
187 | ООО УК ЖКХ | г Иркутск, ул Ядринцева, дом № 7 | Не готов | Наличие диафрагмы (для открытых систем тепло-снабжения) между местом отбора воды в систему горячего водоснабжения и местом подключения циркуляционного трубопровода; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
188 | ООО УК ЖКХ | г Иркутск, ул Советская, дом № 176/175 | Не готов | Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
189 | ООО УК Престиж | г Иркутск, ул Советская, дом № 176/169 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализации; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
190 | ТСЖ «Комфорт» | г Иркутск, ул Красноказачья, дом № 108 | Не готов | Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
191 | ТСЖ «Комфорт» | г Иркутск, ул Красноказачья, дом № 112 | Не готов | Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
192 | ТСЖ «Комфорт» | г Иркутск, ул Зверева, дом № 30б | Не готов | Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
193 | ТСЖ «Комфорт» | г Иркутск, ул Иркутской 30 Дивизии, дом № 53 | Не готов | Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
194 | ЗАО "ТСЖ Октябрьское" | г Иркутск, ул Депутатская, дом № 48 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
195 | ООО ХК Комсистемы | г Иркутск, ул Трудовая, дом № 108б | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб;
196 | ООО ЮУЖКС | г Иркутск, ул Байкальская, дом № 137 | Не готов | Наличие распорядительного документа о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию ТПУ, и протокола проверки знаний; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность введенного в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, теплоносителя; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
197 | ООО ЮУЖКС | г Иркутск, ул Депутатская, дом № 39 | Не готов | Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие устройств для регулировки параметров тепловой энергии, теплоносителя (шайбы, балансировочные вентили и прочие регулирующие и дросселирующие устройства); Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
198 | ООО ЮУЖКС | г Иркутск, ул Лыткина, дом № 29а | Не готов | Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
199 | ООО ЮУЖКС | г Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, дом № 122 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
200 | ООО ЮУЖКС | г Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, дом № 92 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание);
201 | ООО ЮУЖКС | г Иркутск, ул Лыткина, дом № 73/3 | Не готов | Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
202 | ООО ЮУЖКС | г Иркутск, ул Карла Либкнехта, дом № 214 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
203 | ООО ЮУЖКС | г Иркутск, ул Ржанова, дом № 21 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД;
204 | ООО ЮУЖКС | г Иркутск, ул Байкальская, дом № 284а | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
205 | ООО ЮУЖКС | г Иркутск, ул Волжская, дом № 36 | Не готов | Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»;
206 | ООО ЮУЖКС | г Иркутск, ул Ржанова, дом № 3 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
207 | ООО ЮУЖКС | г Иркутск, ул Депутатская, дом № 86 | Не готов | Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
208 | ООО "РЭУ Красноярский" | г Иркутск, ул Ядринцева, дом № 3 | Не готов | Наличие расчетных шайб и сопел элеваторов и установка пломб; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения;
209 | АО "ВУЖКС" | г Иркутск, ул Нижняя Набережная, дом № 12а | Не готов | Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие обратных клапанов на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта;
210 | РОСЖИЛКОМПЛЕКС ФГАУ | г Иркутск, ул Пискунова, дом № 147 А | Не готов | Наличие паспортов на теплопотребляющие установки, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности; Испытание на плотность и прочность (опрессовка) ИТП (наличие акта); Наличие показывающих манометров после запор-ной арматуры на вводе в теплоустановку, трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов; Наличие показывающих манометров на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из систем потребления теплоты; Наличие штуцеров для манометров до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопрово-дов водяных тепловых сетей, паропроводов и кон-денсатопроводов (при наличии шаровой арматуры на вводе в ИТП не обязательно, для узлов ввода – обязательно во всех случаях); Наличие штуцеров для манометров до и после грязевиков, фильтров и водомеров; Наличие термометров показывающих после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов; Наличие термометров показывающих на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед задвижками; Наличие термометров показывающих на линии ГВС после регулятора температуры или смесительного устройства; Наличие гидроизоляции ввода тепловых сетей в здание (устройств, предотвращающих проникновение воды и газа в здание); Наличие теплоизоляции на трубопроводах, арматуре, оборудовании и фланцевых соединениях ИТП, а также трубопроводах всех внутренних систем теплопотребления, проложенных в подвалах и других неотапливаемых помещениях в соответствии с НТД; Наличие и работоспособность регулирующего устройства, обеспечивающего заданную температуру в системе горячего водоснабжения; Наличие защиты систем теплопотребления (предохранительные клапаны); Наличие возможности приема теплоносителя по одному трубопроводу по схеме «на слив»; Плотность трубопроводов, арматуры, оборудования теплового пункта; Работоспособность искусственного освещения в помещении теплового пункта;